English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 457/16

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 14 décembre 2016
déposé le 15 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 31 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 169/03

(NORMES DE QUALITÉ DE L’EAU POTABLE DE L’ONTARIO)

1.  (1)  Le point 31 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 169/03 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

| 31. | Dioxine et furane | 0,000000015 (Équivalents toxiques totaux lorsque comparés avec le 2,3,7,8-TCDD (tétrachlorodibenzo-p-dioxine)) |
| --- | --- | --- |

(2)  L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction du point suivant :

| 33.1 | Éthylbenzène | 0,14 |
| --- | --- | --- |

(3)  Le point 35.1 de l’annexe 2 du Règlement, tel qu’il est pris par l’article 1 du Règlement de l’Ontario 373/15, est modifié par remplacement de «0,08b» par «0,08 (exprimée sous forme de moyenne annuelle mobile de résultats trimestriels)» à la colonne 3.

(4)  Le point 45 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(5)  Les points 54 et 57 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

| 54. | Sélénium | 0,05 |
| --- | --- | --- |

.     .     .     .     .

| 57. | Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) | 0,01 |
| --- | --- | --- |

(6)  L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction du point suivant :

| 58.1 | Toluène | 0,06 |
| --- | --- | --- |

(7)  Le point 63 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

| 63. | Trihalométhanes | 0,100 (exprimée sous forme de moyenne annuelle mobile de résultats trimestriels) |
| --- | --- | --- |

(8)  L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction du point suivant :

| 66. | Xylènes | 0,09 |
| --- | --- | --- |

(9)  Les notes de bas de page de l’annexe 2 sont abrogées.

2.  L’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Annexe 3
Normes radiologiques

Tableau 1
Radionucléides naturels

| Point | Paramètre radiologique | Norme (exprimée sous forme de concentration maximale en becquerels par litre) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Béryllium 7 | 4 000,0 |
| 2. | Bismuth 210 | 70,0 |
| 3. | Plomb 210 | 0,1 |
| 4. | Polonium 210 | 0,2 |
| 5. | Radium 224 | 2,0 |
| 6. | Radium 226 | 0,6 |
| 7. | Radium 228 | 0,5 |
| 8. | Thorium 228 | 2,0 |
| 9. | Thorium 230 | 0,4 |
| 10. | Thorium 232 | 0,1 |
| 11. | Thorium 234 | 20,0 |
| 12. | Uranium 234 | 4,0 |
| 13. | Uranium 235 | 4,0 |
| 14. | Uranium 238 | 4,0 |

Tableau 2
Radionucléides artificiels

| Point | Paramètre radiologique | Norme (exprimée sous forme de concentration maximale en becquerels par litre) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Américium 241 | 0,2 |
| 2. | Antimoine 122 | 50,0 |
| 3. | Antimoine 124 | 40,0 |
| 4. | Antimoine 125 | 100,0 |
| 5. | Baryum 140 | 40,0 |
| 6. | Brome 82 | 300,0 |
| 7. | Calcium 45 | 200,0 |
| 8. | Calcium 47 | 60,0 |
| 9. | Carbone 14 | 200,0 |
| 10. | Cérium 141 | 100,0 |
| 11. | Cérium 144 | 20,0 |
| 12. | Césium 131 | 2 000,0 |
| 13. | Césium 134 | 7,0 |
| 14. | Césium 136 | 50,0 |
| 15. | Césium 137 | 10,0 |
| 16. | Chrome 51 | 3 000,0 |
| 17. | Cobalt 57 | 40,0 |
| 18. | Cobalt 58 | 20,0 |
| 19. | Cobalt 60 | 2,0 |
| 20. | Gallium 67 | 500,0 |
| 21. | Or 198 | 90,0 |
| 22. | Indium 111 | 400,0 |
| 23. | Iode 125 | 10,0 |
| 24. | Iode 129 | 1,0 |
| 25. | Iode 131 | 6,0 |
| 26. | Fer 55 | 300,0 |
| 27. | Fer 59 | 40,0 |
| 28. | Manganèse 54 | 200,0 |
| 29. | Mercure 197 | 400,0 |
| 30. | Mercure 203 | 80,0 |
| 31. | Molybdène 99 | 70,0 |
| 32. | Neptunium 239 | 100,0 |
| 33. | Niobium 95 | 200,0 |
| 34. | Phosphore 32 | 50,0 |
| 35. | Plutonium 238 | 0,3 |
| 36. | Plutonium 239 | 0,2 |
| 37. | Plutonium 240 | 0,2 |
| 38. | Plutonium 241 | 10,0 |
| 39. | Rhodium 105 | 300,0 |
| 40. | Rubidium 81 | 3 000,0 |
| 41. | Rubidium 86 | 50,0 |
| 42. | Ruthénium 103 | 100,0 |
| 43. | Ruthénium 106 | 10,0 |
| 44. | Sélénium 75 | 70,0 |
| 45. | Argent 108m | 70,0 |
| 46. | Argent 110m | 50,0 |
| 47. | Argent 111 | 70,0 |
| 48. | Sodium 22 | 50,0 |
| 49. | Strontium 85 | 300,0 |
| 50. | Strontium 89 | 40,0 |
| 51. | Strontium 90 | 5,0 |
| 52. | Soufre 35 | 500,0 |
| 53. | Technétium 99 | 200,0 |
| 54. | Technétium 99m | 7 000,0 |
| 55. | Tellure 129m | 40,0 |
| 56. | Tellure 131m | 40,0 |
| 57. | Tellure 132 | 40,0 |
| 58. | Thallium 201 | 2 000,0 |
| 59. | Tritium | 7 000,0 |
| 60. | Ytterbium 169 | 100,0 |
| 61. | Yttrium 90 | 30,0 |
| 62. | Yttrium 91 | 30,0 |
| 63. | Zinc 65 | 40,0 |
| 64. | Zirconium 95 | 100,0 |

Remarque :

Les concentrations de radionucléides qui dépassent la norme peuvent être tolérées pendant une courte période, pourvu que les concentrations annuelles moyennes se maintiennent sous la norme et que soit observée la restriction (voir ci-dessous) applicable aux radionucléides multiples.

Restriction applicable aux radionucléides multiples : Selon la publication 26 de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), en présence d’au moins deux radionucléides, la somme des quotients de la concentration observée en becquerels par litre par la norme respective en becquerels par litre pour chacun des radionucléides détectés doit être égale ou inférieure à un.

Entrée en vigueur

3.  Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour de son dépôt.

English

Retour au début